ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | Галерея ИИУ Узнацбанка |
| 2 | Основание | Для поддержания климат контроля в выставочных залах и материальных ценностей (картины, экспонаты) в здании Галереи ИИУ АО «Национальный внешнеэкономический банка Узбекистана |
| 3 | Вид работ | Техническое обслуживание чиллеров YORK YAGS-0525» - 2 шт. (4 контура) в Галерее ИИУ Национального банка внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан, расположенной по адресу: г. Ташкент, ул. Буюк Турон, 2. |
| 4 | Источник финансирования | Собственные средства Банка. |
| 5 | Требование к участнику | Наличие опыта работ, запасных частей на техническое обслуживание чиллеров и производственных холодильных установок, наличие квалифицированных специалистов. |
| 6 | Не допускаются к участию в конкурсе | Участники, находящиеся в состоянии судебного разбирательства с Заказчиком; Участники, находящиеся в Едином реестре недобросовестных исполнителей. |
| 7 | Срок начала и окончания работ | 12 месяцев с момента заключения договора. Оплата по фактически выполненным работам. |
| 8 | Требования к выполнению работ | Работы должны выполнятся согласно регламентам наименование и виды выполняемых работ |
| 9 | Требования к безопасности и выполнению работ | Руководствоваться требованиям нормативных документов. Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима на объекте Заказчика. |
| 10 | Место обслуживания | по адресу заказчика г. Ташкент, ул. Буюк-Турон-2 |

Приложение №1

| Наименование и виды работ |  |
| --- | --- |
| 1 этап | Расконсервация чиллера (заполнение гидромодуля циркулирующей жидкостью, высвобождения хладагента из конденсаторных блоков, смазка запорных кранов, восстановления поврежденных участков трассы гидромодуля). |
| 2 этап | Технический осмотр на наличие масляных пятен / ремонт при необходимости. |
|  | Технический осмотр силовых кабелей на целостность изоляции (нагрев, рассыхание, механическое повреждение) / замена при необходимости. |
|  | Технический осмотр трассы на целостность термоизоляции водяного контура / ремонт при необходимости. |
|  | Технический осмотр смотровых глазков (уровень и цвет масла, хладагента). |
|  | Просмотр истории ошибок электронного блока управления / сброс или ремонт при необходимости. |
|  | Механический замер давления в контурах (на утечку) / дозаправка при необходимости |
|  | Замеры тока и нагрузки на компрессорах, протяжка болтовых соединений электрических кабелей / замена при необходимости |
|  | Проверка работы всех приборов и датчиков защиты, калибровка при необходимости / ремонт или замена при необходимости |
|  | Проверка наличия протока воды и соответствующей защитной автоматики гидромодуля / ремонт при необходимости |
|  | Техническое обслуживание конденсаторных блоков (мойка аппаратом высокого давления) |
|  | Профилактика и смазка вентиляторов конденсаторного блока |
| 3 этап | Консервация (подготовка к зимнему периоду, слив воды с системы, консервация фреона в конденсаторных блоках, профилактика и смазка вентиляторов конденсаторного блока, запорных кранов, запор хладагента в конденсаторных блоках, термоизоляция трубопроводов и радиаторов) |

Примечание: Работы 1,2,3 этапов проводятся в соответствии с погодными условиями.

Исполнитель проводит сбор исходных (дополнительных) данных на объекте Заказчика для подготовки своего конкурсного предложения.