# ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проекта по объекту: «Строительство центра банковских услуг
АО «Национального банка ВЭД РУ» на 14 рабочих мест в Гурленском районе Хорезмской области»

| № | ## Перечень основных данных и требований | ##### Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Заказчик | АО «Национальный банк ВЭД РУ» |
| 2 | Основание для проектирования | Решение Хакима Гурленского района за № 2136 от 27.08.2020г. АПЗ №1733-1733208-1640 от 21.09.2020г. |
| 3 | Наименование проектной организации | По результатам конкурса |
| 4 | Стадийность проектирования | Рабочий проект |
| 5 | Характеристика площадки строительства (сейсмичность, группа просадочности грунтов и т.д) | Площадка строительства ровная Сейсмичность района – 7 баллов Грунт 3 категория Ветровая нагрузка – 50 кгс/м2 Вес снегового покрова – 50 кгс/м2 |
| 6 | Наименование объекта | Строительство центра банковских услуг АО «Национального банка ВЭД РУ» на 14 рабочих мест в Гурленском районе Хорезмской области |
| 7 | Вводимая мощность объекта | на 14-работников |
| 8 | Вид строительства | Новое строительство |
| 9 | Типы жилых и общественных зданий, их назначение (этажность, число секций и квартир, типовой или индивидуальный проект и т.д.) | - одно этажное - типовой проект - размеры здания 8700х18800мм |
| 10 | Подрядная организация | Определяется по результатам конкурсных торгов |
| 11 | Источник финансирования | Собственные средства |
| 12 | Сроки начала и окончания строительства | 2021- 2022гг. |
| 13 | Необходимость инженерных изысканий | Выполнить согласно ШНК 1.02.07-09 «Инженерные изыскания для строительства» |
| 14 | Требования к объемно-планировочным решениям | Разработать в соответствии с требованиями ШНК 2.08.02 «Общественные здания и сооружения» в комплексе КМК 2.01.01, КМК 2.01.03, КМК 2.01.11, ШНК 2.01.19, Фасад здания согласовать с министерством строительства РУ. |
| 15 | Основные требования к конструктивным решениям, материалам несущих и ограждающих конструкций, отделке зданий | Разработать в соответствии с требованиями КМК 2.03.01-96 «Бетонные и железобетонные конструкции», КМК 2.03.07-98 «Каменные и армокаменные конструкции», КМК 2.03.10-95 «Крыши и кровли» и КМК 2.03.13-97 «Полы» ОТДЕЛКЕ ЗДАНИЙ Внутренняя отделка - улучшенная штукатурка стен и перегородок, затирка потолков, устройство подшивных потолков, отделка стен венецианская штукатурка, водоэмульсионная окраска. В мокрых помещениях панели облицевать глазурованной керамической плиткой на высоту 1800мм. Наружная отделка - отделка искусственным травертином или италогранитом. Отделка цоколя - италогранит. Окна и двери - по ГОСТ Р 50862-96 (защитные и бронированные), инд. из алюмин. и ПВХ профилей. Полы - керамические, ламинат, бетонные. Отмостка - бетонная, шириной 1000 мм. |
| 16 | Требования к наружным инженерным сетям | Выполнить согласно КМК 2.04.02-97 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», ШНК 2.04.08-13 «Газоснабжение. Нормы проектирования», КМК 2.04.17-98 «Электрооборудование жилых и общественных зданий», площадка и мусоросборники выполнить проектом, благоустройства, автостоянка, детская площадка. |
| 17 | Обеспечение объекта ресурсами | Согласно сборникам ресурсных элементных сметных норм на строительные работы |
| 18 | Основные требования к инженерному обеспечению | Здание оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом и канализацией, отоплением, электроснабжением, пожарно-охранной сигнализацией. - Отопление Проект разработан в соответствии с требованиями действующих норм и правил: КМК 2.01.04-97*, КМК 2.01.01-94, КМК 2.04.05-97*, ШНК 2.08-02-09*. - Вентиляция здания запроектирована приточно-вытяжная с механическом и естественным побуждением. Все не плотности в местах прохода воздуховодов через стены перегородки плиты покрытия заделываются негорючими материалами. Все транзитные воздуховоды на этажах, прокладываются в шахтах с нормируемым пределом огнестойкости. Все монтажные и наладочные работы производить в соответствии с КМК 3.05.01-97 - Водопровод. В соответствии КМК 2.04.01-98 и КМК 2.04.04-97. Расчеты произведены согласно КМК 2.04.01-98. Горячее водоснабжение принято автономным - от электрических водонагревателей типа "Ariston". Трубопроводы горячего водоснабжения выполняются из и PP-RCT труб и прокладываются аналогично трубопроводам холодного водоснабжения. - Канализация Внутренние сети бытовой канализации К1 выполняются из безнапорных пластмассовых труб ∅50-100мм по ГОСТ 22689-2014. Трубы канализации прокладываются открыто по стенам в шахтах. Расчетные расходы определены согласно КМК 2.04.01-98. "Внутренний водопровод и канализация зданий." - Электроснабжение. Магистральные сети от ВРУ к распределительным щитам выполняются кабелями марки ВВГнг-0,66кВ Силовые распределительные сети выполняются кабелями марки ВВГнг-0,66кВ в ПВХ трубах по стенам. Распределительные сети электроосвещения выполняются кабелями марки ВВГнг-0,66кВ в подшивном потолке в металлических трубах. Светильники аварийного освещения питаются из самостоятельного щита ЩАО. Выключатели устанавливаются на высоте +1,2м от пола. Розетки для тех. оборудований устанавливаются на высоте +0,5м от пола и по месту, розетки для кондиционеров установить на высоте -0,5м от потолка. Щит освещения ЩО и ЩАО утопленного исполнения. Высота установки от уровня чистого пола в метрах: - распределительный шкаф ( ЩО, ЩАО, ЩС ) - 1,8м ( до верха ) - магнитных пускателей - 1,5 м ( до низа ). Места установки электрооборудования и трассы прокладки кабелей показаны ориентировочно и допускают корректировку при монтаже. Учет расхода электроэнергии осуществляется счетчиками DTS-541, установлены в ВРУ. |
| 19 | Требования по охране окружающей природной среды | На всех стадиях градостроительного проектирования должны предусматриваться комплексные мероприятия по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в составе «Проекта заявления о воздействии на окружающую среду (ЗВОС) согласно приложению 8, ШНК 2.07.01-03 |
| 20 | Требования по разработке инженерно- технических мероприятий гражданской защиты и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций | Выполнить согласно КМК 2.01.17-95 «Гражданская оборона и чрезвычайные ситуации» |
| 21 | Требования по обеспечению условий жизнедеятельности инвалидов | Проектом предусмотреть мероприятия согласно ШНК 2.07.02-07 «Проектирование среды жизнедеятельности с учетом потребностей инвалидов и маломобильных групп населения» (пандусы) |
| 22 | Требования к техническим средствам защиты | Все работы по оснащению техническими средствами защиты должны быть строго выполнены согласно: - «Инструкции об организации охраны банков и их филиалов подразделениями охраны при органах внутренних дел Республики Узбекистан» утвержденной Министерством внутренних дел и Правлением центрального банка Республики Узбекистан №12,22/7-ДСП от 05.06.2010г. Пожарная автоматика зданий и сооружений ШНК 2.04.09-07; - КМК 2.04.20-98. Устройства связи, сигнализации и диспетчеризации инженерного оборудования жилых и общественных зданий; - МКМ 03:1999/УзАПТ. Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиофикации и телевидения; - ГОСТ 21.101-97. Основные требования к проектной и рабочей документации в части оформления и комплектности проектной документации. - предусмотреть наличие оконных решеток, входные (основные и запасные) двери оборудовать изнутри здания дополнительными решетчатыми дверьми, применяемыми для защиты помещения. - Предусмотреть наличие видеодомофона На объекте предусмотреть систему охранной и пожарной сигнализации. В качестве приемно-контрольного оборудования системы пожарной сигнализации применить оборудование, – которое входит в Перечни (основной и дополнительный) технических средств охранной и пожарной сигнализации, разрешенных и рекомендованных органами Республиканского Объединения «Охрана» МВД РУ и ГУПН РУ к применению на объектах различных форм собственности на территории Республики Узбекистан; |
| 23 | Требования к системе видеонаблюдения | На объекте предусмотреть систему видеонаблюдения со следующими техническими характеристиками: Цифровая IP камера внутреннего исполнения разрешение не менее 4Мп с возможностью записи звука. 8шт. Цифровая IP камера уличного расположения (камеры расположить из числа 8 шт. по необходимости ) Видеорегистратору IP NVR-8 канальный: Switch-PoE(коммутатор)-8 канальный Жесткий диск HDD 6TBи выше (запись с камер видеонаблюдения должна составлять не мене 35-40 дней). Монитор 19 или выше дюйм Инвертор UPS источник бесперебойного питания мощностью не менее 600 W. |
| 24 | Другие требования (количество дополнительных экземпляров выдаваемых ПД, указания по составу и содержанию разделов и т.д.) за счет средств заказчика | Представить заказчику согласованный со всеми организациями и ведомствами утвержденный в установленном порядке проект в 3-х экземплярах в переплетенном виде и 1 экземпляр на электронном носителе (диск или флэш накопитель), а также конкурсную документацию для проведения тендера. В каждом квартале предоставить мониторинг по целевому использованию средств заказчика. |